ОКП 36 1500			Группа  Ж58

УТВЕРЖДАЮ

РЕЗЕРВУАРЫ ЧИСТОЙ ВОДЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ 3615-002-00000000 -2012

(Вводятся впервые)

Дата введения в действие

«____» ________ 2012 г.

РАЗРАБОТАНО

2012

Настоящие технические условия (далее по тесту – ТУ) распространяются на резервуары чистой воды (далее по тексту – резервуары) емкостью -------------- м3, предназначенные для хранения воды питьевого качества, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074.

Резервуары изготавливаются одностенными и двухстенными, используются для наземной и подземной установки в соответствии с проектными решениями.

Пример записи продукции в других документах и (или) при заказе:

«Резервуар чистой воды РЧВ-50 ТУ 3615-002-000000000000 -2012»

Перечень ссылочных нормативных документов приведен в  приложении А.

- Технические требования

  - Общие положения

- Резервуары должны отвечать требованиям настоящих технических условий и изготавливаться по технологической документации предприятия-изготовителя.

- Климатическое исполнение резервуаров – У1 и УХЛ1 по ГОСТ 15150.

  - Основные параметры и характеристики

- Резервуары рассчитаны на применение при следующих условиях:

Таблица 1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Расчетная минимальная зимняя температура наиболее холодной пятидневки, °С | -25 |
| Средняя температура наиболее жаркого месяца, °С | 26,6 |
| Нормативная снеговая нагрузка, кгс/м2 | до 600 |
| Скоростным напором ветровой нагрузки, кгс/м2 | до 53 |
| Сейсмичность, баллы | до 9 |

- Классы сооружений, к которым относятся резервуары, указаны в таблице 2.

Таблица 2

Архитектурно-строительные характеристики

| № п/п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уровень ответственности сооружения | II |
| 2 | Класс конструктивной пожарной опасности здания | C1 СНиП 21-01-97 |
| 3 | Степень огнестойкости сооружения | I по СНиП 21-01-97 |
| 4 | Категория сооружения по пожарной опасности | Д по НПБ 105-2003 |
| 5 | Класс здания по функциональной пожарной безопасности. | Ф5.1 по СНиП 21-01-97 |

- Основные типы и габаритные размеры резервуаров должны соответствовать требованиям конструкторской документации.

По согласованию с потребителем допускается изготовление резервуаров других типоразмеров.

  - Требования к конструкции

    - Конструкция резервуаров должна обеспечивать надежность, долговечность и безопасность при изготовлении, монтаже и эксплуатации на расчетных параметрах в течение расчетного ресурса безопасной работы, а также возможность технического освидетельствования, технического диагностирования, очистки, промышленного ремонта и эксплуатационного контроля.

    - Резервуары должны обеспечивать стойкость к постоянным и временным нагрузкам, возникающим при эксплуатации.

    - Резервуары должны состоять из сваренных между собой стальных корпуса, днища, крышки.

    - Днища должны быть коническими и выполнены по чертежам предприятия-изготовителя в соответствии с ГОСТ 12619, ГОСТ 12620, ГОСТ 12621.

    - Размеры и количество отверстий, люков и лючков должно отвечать требованиям в зависимости от принадлежности к группе по ГОСТ Р 52630.

    - Для крышек люков массой более 20 кг должны быть предусмотрены приспособления для облегчения их открывания и закрывания.

    - Обечайки диаметром до 1000 мм должны изготавливаться не более чем с двумя продольными швами.

    - Обечайки диаметром свыше 1000 мм должны изготавливаться из листов максимально возможной длины. Вставки допускаются шириной не менее 200 мм.

    - Конструкцией резервуаров может быть предусмотрено наличие утеплителя. В качестве утеплителя используются плиты из минеральной ваты толщиной от 50мм до 150мм.

    - Резервуары должны быть оснащены уровнемером, отвечающим требованиям действующей нормативной документации, утверждённой в установленном порядке.

    - По согласованию с потребителем резервуары могут быть оснащены кабельным обогревом.

    - Расчет на прочность резервуаров производится по ГОСТ 14249.

    - Предельные отклонения размеров деталей резервуаров должны соответствовать требованиям чертежа.

    - На рабочей поверхности изделия не допускаются риски, забоины, царапины и другие дефекты, превышающие минусовые предельные отклонения, предусмотренные чертежами.

    - Конструкция составных частей изделия должна максимально упрощать их замену.

    - Сварочные брызги, заусенцы, отложения солей от травления на деталях изделия не допускается.

    - Конструкцией должен быть предусмотрен отвод зарядов статического электричества. Обозначение знаков заземления должно соответствовать ГОСТ Р 12.4.026.

    - Конструкция резервуаров должна предусматривать возможность полного удаления рабочей жидкости при хранении, транспортировании, консервации и ремонте.

    - Конструкция изделий должна предусматривать проведение предпусковых и эксплуатационных промывок для очистки от внутренних загрязнений.

    - Для проведения плановых работ по дезинфекции резервуары должны быть оборудованы спускным устройством.

  - Требования к изготовлению

- Конструкция должна быть технологичной при изготовлении, монтаже и эксплуатации.

- Основные сборочные единицы резервуаров разборной конструкции должны быть взаимозаменяемыми.

- Руководство сварочными работами и контроль их качества должны осуществляться работниками, имеющими специальную подготовку и прошедшими соответствующую аттестацию.

- Крепежные детали должны соответствовать ГОСТ 1759.0.

- Все швы в резервуарах выполняются сплошными.

- При сварке оболочек резервуара должны обеспечиваться требования:

- Сварка при температуре минус 20°С и ниже запрещается.

- Прилегающие к зоне сварки поверхности свариваемого металла и проплавливаемые участки должны быть перед сваркой очищены до металлического блеска с полным удалением продуктов очистки из зазоров между свариваемыми элементами.

- Сварка должна производиться после проверки качества их заготовки и сборки ответственным за изготовление и контроль персоналом. Результаты проверки должны фиксироваться в журнале операционного контроля.

- Для сборочных прихваток необходимо использовать те же сварочные материалы, что и для основных швов. Прихватки должны удаляться при наложении основного шва механическим способом.

- Не допускается расположение отверстий для люков и штуцеров на швах обечаек и ближе 50 мм от швов.

- Сварочные работы должны выполняться сварщиками, имеющими право производства ответственных сварочных работ.

- Около шва сварного соединения должен быть поставлен номер или знак сварщика, выполнившего этот шов. Номер или знак проставляется на расстоянии не менее 4 см от границы шва, если нет других указаний в проектной или технологической документации.

- Конструкция резервуара должна быть рассчитана на воздействие сейсмических нагрузок в соответствии с СНиП II-7-81.

  - Требования к покрытиям

- Наружные поверхности резервуаров должны быть окрашены в соответствии с технологической инструкцией предприятия-изготовителя, утверждённой в установленном порядке, по согласованию с потребителем.

- Цвет покрытия выбирается в зависимости от условий эксплуатации по ГОСТ Р 12.4.026.

    - Поверхности должны быть очищены в соответствии с первой степенью обезжиривания по ГОСТ 9.402.

    - Интервал между подготовкой поверхности и окрашиванием при хранении в помещение для резервуара не должен превышать 24 часа

  - Требования к материалам и комплектующим

- Материалы, приобретаемые для изготовления резервуаров, должны соответствовать требованиям соответствующих нормативных документов,  быть разрешены к применению органами государственного надзора и обеспечивать изготовление резервуаров, соответствующее настоящим техническим условиям.

- Материалы, приобретаемые для изготовления резервуаров, в том числе материалы зарубежного производства, должны иметь документ изготовителя о качестве (паспорт качества), подтверждающий их качество и безопасность.

- При отсутствии сопроводительных документов на материалы, подтверждающих их безопасность и качество, испытания должны быть проведены на предприятии-изготовителе в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на эти материалы.

- По согласованию с Заказчиком допускается замена материалов на аналогичные по назначению и характеристикам, разрешенные к применению органами государственного надзора.

- В качестве материала для основных конструкций резервуаров применяется нержавеющая сталь 12Х18Н10Т.

Наружное покрытие резервуара выполнено в зависимости от заказа из оцинкованного листа толщиной 0,55мм и просто из листов черных металлов толщиной от 1 мм и более.

  - Требования к комплектности

- В комплект поставки входят:

- резервуар;

- паспорт, оформленный в соответствии с ГОСТ 2.601.

- запасные части и комплектующие по спецификации предприятия-изготовителя, утверждённой и согласованной в установленном порядке;

- монтажные и установочные элементы по согласованию с заказчиком;

- документ о качестве (акт о приёмки);

- эксплуатационная документация.

- Комплект поставки может быть дополнен по согласованию производителя с потребителем.

  - Требования к маркировке

- Маркировка должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ 12971.

- Резервуары должны иметь закрепленные на видном месте металлические таблички, на которых должны быть указаны следующие данные:

- наименование резервуара,

- номинальный объем, м3;

- заводской номер;

- товарный знак предприятия-изготовителя или его наименование;

- дата изготовления (месяц и год);

- обозначение настоящих технических условий.

- Транспортная маркировка должна выполняться по ГОСТ 14192 и состоять из:

а) Ярлыка маркировочного, содержащего:

- наименование грузополучателя;

- наименование пункта назначения;

- наименование грузоотправителя;

- наименование пункта отправления;

- количество грузовых мест в партии и порядковый номер места партии;

- массу брутто и нетто;

- габаритные размеры.

б) Манипуляционных знаков: «Место строповки», «Верх», «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги».

в) Таблички маркировочной, содержащей:

- наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя;

- условное обозначение изделия;

- заводской номер;

- количество грузовых мест в партии.

- Маркировать оборудование следует шрифтом по ГОСТ 26.008.

- Способ нанесения маркировки на табличку должен исключать стирание в течение всего периода эксплуатации резервуаров.

  - Требования к упаковке

- Детали при их транспортировании и хранении могут поставляться без упаковки, или же могут упаковываться в защитный материал (полимерную пленку по ГОСТ 10354 или ГОСТ 25951, бумагу по ГОСТ 8828 и т. д.), обеспечивающий их сохранность.

- Изделия, уложенные на плоские поддоны, формируют в транспортные пакеты по ГОСТ 26663 или ГОСТ 24597.

- Допускается использовать другие упаковочные средства, в том числе изготавливаемые по чертежам предприятия-производителя деталей, обладающие необходимой прочностью.

- Поставка продукции должна сопровождаться упаковочным листом, эксплуатационными и товаросопроводительными документами, помещенными в пакет из полиэтиленовой пленки.

- Маркировочная табличка на время транспортирования, хранения и монтажа покрывается солидолом по ГОСТ 1033 или ГОСТ 4366.

- Требования безопасности

- Процесс изготовления резервуаров в части требований безопасности должен осуществляться в соответствии с принятой на предприятии-изготовителе нормативной документации:

- должностных инструкций для лиц, задействованных в изготовлении;

- инструкций по охране труда для лиц, задействованных в изготовлении;

- технологического процесса на изготовление резервуаров.

- Конструкция резервуаров не содержит материалов или элементов, представляющих опасность для здоровья человека в условиях производства, монтажа и эксплуатации.

- Конструкция резервуаров должна соответствовать требованиям безопасности: ГОСТ 12.2.003, ПБ 03-584–03, руководства по эксплуатации и настоящих технических условий.

- Размещение резервуаров должно быть осуществлено с учётом возможности проведения визуального контроля за его состоянием, выполнением работ по обслуживанию, наладке и ремонту.

- Заземляющие зажимы и знаки заземления должны соответствовать ГОСТ 21130.

- При выполнении ремонтных работ должен применяться инструмент в искробезопасным исполнении.

- Резервуары на месте монтажа должны быть заземлены. Заземление должно быть выполнено в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0.

- При проведении монтажных и ремонтных работ, а также во время эксплуатации должны быть соблюдены все правила пожаро- и взрыво- и газовой безопасности, действующие на данном предприятии.

- Обслуживающий персонал должен пройти обучение безопасности труда по ГОСТ 12.0.004.

- Условия производства должны удовлетворять нормам СП 2.2.21327, ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.3.003, ГОСТ 12.3.005 и ГОСТ 12.2.003.

Рабочие места должны быть оборудованы в соответствии с ГОСТ 12.2.061, ГОСТ 12.2.032 и ГОСТ 12.2.033.

- Требования к воздуху рабочей зоны - по ГОСТ 12.1.005, ГН 2.2.5.1313-03. Методы контроля – по ГОСТ 12.1.016.

- Все работы, связанные с производством, должны осуществляться в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

Общие требования к пожарной безопасности - по ГОСТ 12.1.004.

- К работе на технологическом оборудовании допускаются лица, достигшие 18 лет и прошедшие предварительный медицинский осмотр в соответствии с требованиями приказа МЗ и МП РФ № 90.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

  - Изделия и материалы, используемые при изготовлении резервуаров, не должны представлять опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, как в процессе эксплуатации, так и после её окончания. Все виды исходного сырья и материалов, используемых в технологическом процессе должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение.

  - Резервуары после выработки ресурса должны быть утилизированы. Требования к утилизации должны быть изложены в «Руководстве по эксплуатации».

  - Отходы и брак, образующиеся при изготовлении деталей, подлежат вывозу на полигоны. Допускается утилизацию отходов материалов в процессе производства осуществлять на договорной основе с фирмой, имеющей лицензию на утилизацию отходов

- Правила приемки

  - Резервуары должны быть подвергнуты следующим видам испытаний:

- приёмо-сдаточные испытания;

- периодические испытания;

- сертификационные испытания;

- типовые испытания.

  - Допускается совмещать периодические и сертификационные испытания.

  - Приёмо-сдаточным испытаниям подвергают каждый резервуар, сдаваемый в эксплуатацию.

  - Периодическим (сертификационным) испытаниям подвергают один из резервуаров, прошедших приёмо-сдаточные испытания, не реже одного раза в три года.

  - Типовые испытания должны проводиться в случае внесения конструктивных изменений в резервуары, применения новых материалов, изменения технологии изготовления.

  - Приёмо-сдаточные и периодические испытания проводит предприятие-изготовитель в присутствии представителей заказчика по программе, утверждённой изготовителем и согласованной с Заказчиком.

  - Сертификационные испытания проводит аккредитованный орган сертификации с участием представителей предприятия-изготовителя.

  - Типовые испытания проводит предприятие-изготовитель.

  - Резервуар считается прошедшим приёмку при условии положительных результатов приёмо-сдаточных испытаний. По результатам испытаний оформляют технический паспорт на установку и акт о приёмке.

  - Если в процессе приёмо-сдаточных испытаний будут получены неудовлетворительные результаты любого из испытаний, приёмку резервуаров приостанавливают до выявления причин неисправностей и устранения дефектов. Затем испытания повторяются в полном или, по согласованию с Заказчиком, сокращённом объёме. При сокращённом объёме испытаний допускается не проводить повторные испытания, по которым ранее были получены положительные результаты.

  - Результаты повторных испытаний являются окончательными.

  - Решения по результатам периодических (сертификационных) испытаний принимают в порядке, установленном для сертификации продукции.

- Методы контроля

- Испытаниям должны подвергаться резервуары со штатной комплектацией, с полным комплектом технической документации, согласно техническим условиям и программе испытаний.

- Условия проведения испытаний оборудования, определяемые параметры, единицы измерения и допустимая погрешность их измерений или расчета параметров должны соответствовать программе и методике испытаний, разработанной на основе настоящих технических условий.

- Метрологическое обеспечение испытаний должно быть указано в «Программе и методике приемо-сдаточных испытаний» и должно осуществляться в соответствии с нормативными документами по метрологическому обеспечению.

- Методы испытаний, проверок параметров и технических требований, проводимых предприятием-изготовителем при приемо-сдаточных и периодических испытаниях, должны быть изложены в «Программе и методике приемо-сдаточных и периодических испытаний» соответственно.

- Методика проведения испытаний

- Проверка комплектности рабочей конструкторской и эксплуатационной документации.

Проверка комплектности рабочей конструкторской и эксплуатационной документации производится путём сравнения имеющихся документов со спецификацией. Проверка качества указанной документации проводится на соответствие её требованиям ГОСТ 15.309 , ГОСТ 2.106, ГОСТ 12.2.003.

- Проверка комплектности изделия.

Проверка комплектности проводится путем сравнения количества имеющихся в наличии комплектующих с указанными в технической документации, а также проверяется их укомплектованность узлами и деталями. Изделие должно быть выполнено в сборе.

- Проверка на отсутствие механических повреждений.

Проверка на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, требования механической безопасности: проверка на отсутствие острых углов, кромок, заусенцев. Данных дефектов быть не должно. Проверка состояния резьбы, крепёжных деталей, уплотнений осуществляется посредством визуального контроля. Повреждений резьбы, крепёжных деталей, уплотнений быть не должно.

- Проверка маркировки.

Маркировка должна быть выполнена четко, отчетливым шрифтом. Маркировка выполняется в соответствии с ГОСТ 26828.

- Проверка материалов изготовления.

Проверка материалов изделия, в том числе его термической обработки, осуществляется проверкой сертификатов предприятий-поставщиков материалов или результатов химических анализов и механических испытаний материалов, проводимых предприятием-изготовителем изделий на соответствие требованиям технической документации и ГОСТам на конкретный материал.

- Проверка устройств заземления.

Проверка исправности устройства заземления, а именно: отсутствие следов коррозии, отсутствие повреждения резьбы проводится наружным осмотром.

Проверка сопротивления между устройством заземления и каждой доступной прикасанию металлической нетоковедущей частью корпуса проводится омметром: значение сопротивления не должно превышать 0,1 Ом.

- Проверка геометрических размеров.

Проверка деталей, элементов, конструкций резервуара на соответствие размерам должна производиться средствами измерений, указанными в технологических процессах на изготовление, разработанных предприятием-изготовителем и другими средствами измерений.

Изменения габаритных размеров должны контролировать рулеткой, соответствующей второму классу точности по ГОСТ 7502 , измерительной линейкой по ГОСТ 427, а также и другими измерительными инструментами и шаблонами.

- Проверка качества поверхности.

Контроль качества поверхности на наличие плен, закатов, расслоений, рисок, трещин, снижающих качество и ухудшающих товарный вид изделия, а также качество наружных покрытий проводится путём визуального осмотра. Видимых дефектов быть не должно.

Проверка производится по наружной и внутренней поверхности изделия визуальным осмотром.

- Проверка сварных швов.

Контроль качества сварных соединений проводят следующими методами:

- визуальным осмотром и измерением;

- механическими испытаниями;

- физическими методами;

- методом цветной и магнитопорошковой дефектоскопии.

- Визуально-измерительный контроль сварных швов проводится по методике, приведённой в РД 03-606-03 и ГОСТ 3242 с целью выявления наружных дефектов. Осмотру следует подвергать как сварной шов, так и зону основного металла, прилегающую к нему на расстоянии не менее 20 мм от края шва.

Визуальный контроль и измерение сварных швов необходимо проводить после очистки швов и прилегающих к ним поверхностей основного металла от шлака, брызг и других загрязнений. Визуальному контролю и измерению подлежат все сварные швы по всей протяжённости для выявления наружных недопустимых дефектов. Объём контроля - 100% сварных швов.

- Механические испытания

Механическим испытаниям должны подвергаться стыковые сварные соединения. Механические испытания необходимо проводить на контрольных стыковых сварных соединениях в объеме, указанном в таблице 3.

Таблица 3

Количество образцов из каждого контрольного стыкового сварного соединения

| Вид испытаний | Количество образцов |
| --- | --- |
| Растяжение при +20 °С | 2 |
| Изгиб при +20 °С | 2 |
| Ударная вязкость KCU -20 | 2 (околошовная зона) |

## Физические методы испытаний

- Для выявления внутренних дефектов сварных соединений должны применяться проникающие методы неразрушающего контроля: радиографический и ультразвуковой.

- Обязательному контролю радиографическим или ультразвуковым методом подлежат:

а) стыковые, угловые, тавровые сварные соединения, доступные для этого контроля в объеме не менее 25 % ;

б) места сопряжения (пересечений) сварных соединений.

- Места контроля сварных соединений радиографическим или ультразвуковым методом должны указываться в технической документации на резервуар.

## Цветная и магнитопорошковая дефектоскопия

Цветной или магнитопорошковой дефектоскопии следует подвергать сварные швы, недоступные для осуществления контроля радиографическим или ультразвуковым методом, а также сварные швы сталей, склонных к образованию трещин при сварке.

- Проверка герметичности и прочности.

- Гидравлическому испытанию подвергают резервуары после их изготовления до нанесения антикоррозионной защиты.

- Температура воды для испытания должна быть в пределах от 5 до 40С.

- Пробное давление Рпр при гидравлическом испытании составляет 1,25 рабочего. Предельное отклонение  значения испытательного давления не должно превышать  ±5%.

- Время выдержки под испытательным давлением должно быть не менее 10 мин. После выдержки давление снижают до рабочего, при котором производят визуальный контроль наружной поверхности  и проверку герметичности сварных и разъемных соединений.

- Давление при испытании должно контролироваться двумя манометрами одного типа, предела измерения, класса точности, цены деления. При заполнении водой изделия воздух следует удалять полностью.

- Допускается гидравлические испытания заменять пневматическими давлением 0,07 МПа.

- Контроль сварных швов на герметичности допускается проводить капиллярным методом ( смачиванием керосином) в объеме 100% швов.

- Время выдержки при испытании смачиванием керосином должно быть:

- В нижнем положении сварного шва – не менее 25 мин;

- В потолочном вертикальном положении сварного шва – не менее 35 мин.

    - Проверка объема.

Испытание осуществляется путем подсчета объема залитой испытательной жидкости при условии заполнения до максимально возможного рабочего уровня.

Проверку объема изделия допускается совмещать с гидравлическим испытанием.

Изделие считается выдержавшим испытание, если полученное значение соответствует требованиям технической документации.

    - Проверка консервации.

Консервация выполняется согласно ГОСТ 9.014. Качество консервации проверяется наружным осмотром.

    - Проверка упаковки.

Проверка правильности и целостности упаковки проверяется наружным осмотром. Документация упаковывается в двойной целлофановый пакет и вкладывается внутрь упаковки.

- Транспортирование и хранение

- Погрузку, транспортирование и хранение резервуаров следует производить, соблюдая меры, исключающие возможность его повреждения, а также обеспечивающие сохранность защитного покрытия. Не допускается выгружать резервуары сбрасыванием, а также перемещать их волоком.

- Погрузочно-разгрузочные работы.

- Погрузо-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с общими требованиями безопасности по ГОСТ 12.3.009, а также правилами и инструкциями по технике безопасности, действующими на каждом объекте производства работ.

- Погрузо-разгрузочные работы в общих случаях следует производить способами, исключающими удары и иные воздействия, вызывающие механические повреждения и нарушения защитного покрытия.

- В конструкции резервуаров всех типов предусмотрены грузовые скобы, за которые должна производиться строповка резервуаров с помощью грузозахватных приспособлений.

- Категорически запрещаются погрузо-разгрузочные работы с заполненным резервуаром или незатянутыми крепёжными деталями, а также сбрасывание или скатывание резервуара при разгрузке с транспортных средств.

- Транспортировка

- Транспортирование резервуаров допускается транспортом любого вида. Размещение и крепление резервуаров на транспортных средствах должно производиться по схемам и документации завода-изготовителя, разработанным в соответствии с действующими на транспорте данного вида техническими условиями и правилами.

- Погрузку и крепление при транспортировании резервуаров железнодорожным транспортом следует осуществлять на открытом подвижном составе по схемам погрузки и крепления, разработанным и принятым на предприятии - изготовителе в соответствии с ГОСТ 22235, Правил перевозки грузов и технических условий погрузки и крепления грузов.

- При перевозке резервуаров автотранспортом размещение и крепление резервуаров осуществляется на прицепах и полуприцепах по Инструкциям по погрузке автотранспорта и креплению на нём резервуаров, утвержденным заводом- изготовителем.

- При транспортировании патрубки, штуцеры и присоединительные фланцы должны быть закрыты пробками или заглушками. В уплотнительных соединениях должны быть прокладки. Все крепёжные изделия должны быть плотно затянуты.

  - Хранение

- Хранение резервуаров должно осуществляться на специально оборудованных складах по схемам, принятым на данном объекте.

- Схемы складирования должны обеспечивать устойчивое положение резервуара, исключить соприкосновение его с грунтом и деформации, а также безопасность строповки - расстроповки, хорошую видимость маркировки, наличие проходов.

- Размеры проходов между конструкциями должны соответствовать требованиям СНиП по технике безопасности.

- Указания по эксплуатации

- Общие указания

- При чистках, дезинфекции и ремонте резервуаров должны выполняться требования Правил эксплуатации металлических резервуаров и очистных сооружений и соответствующих инструкций по охране труда.

- Правила безопасной эксплуатации

- Запрещается производство ремонтных работ при наличии в резервуаре рабочей среды.

- В аварийных случаях необходимо опорожнить резервуар и обследовать на предмет неисправности.

- При обнаружении утечек дальнейшая эксплуатация резервуара запрещается до полного их устранения.

- Не допускается использование резервуаров для хранения продуктов, не оговоренных в данных технических условиях.

- Требования по установке и монтажу

    - Установку и монтаж резервуаров следует производить в соответствии с требованиями нормативных документов на монтаж и правилами, установленными проектом организации и производства монтажных работ.

    - Проектом на установку резервуара должно предусматриваться заземление и защита от блуждающих токов. Для исключения искрообразования съёмное металлическое оборудование должно устанавливаться через не металлические прокладки.

    - После разгрузки, перед монтажом и после его окончания необходимо производить внешний визуальный контроль корпуса резервуара на предмет выявления возможных повреждений.

    - Монтажные работы должны производиться в соответствии с действующими на объекте Инструкциями по охране труда и нормами пожарной безопасности.

- Гарантии изготовителя

- Данными техническими условиями предусмотрены испытания, гарантирующие герметичность резервуаров при надлежащей установке и эксплуатации со стороны потребителя.

- Гарантийный срок эксплуатации – 18 мес. со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 мес. со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

- Приложение А

(справочное)

Таблица 3

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение | Название |
| --- | --- |
| ГОСТ 2.106-96 | Единая система конструкторской документации. Текстовые документы |
| ГОСТ 2.601-2006 | Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы |
| ГОСТ 9.014-78 | Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования |
| ГОСТ 9.402-2004 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию |
| ГОСТ 12.0.004-90 | Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения |
| ГОСТ 12.1.004-91 | Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования |
| ГОСТ 12.1.005-88 | Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны |
| ГОСТ 12.1.016-79 | Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ |
| ГОСТ 12.2.003-91 | Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.2.007.0-75 | Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.2.032-78 | Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования |
| ГОСТ 12.2.033-78 | Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования |
| ГОСТ 12.2.061-81 | Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам |
| ГОСТ 12.3.002-75 | Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.3.003-86 | Система стандартов безопасности труда. Работы электросварочные. Требования безопасности |
| ГОСТ 12.3.005-75 | Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.3.009-76 | Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.4.011-89 | Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация |
| ГОСТ 15.309-98 | Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения |
| ГОСТ 26.008-85 | Шрифты для надписей, наносимых методом гравирования. Исполнительные размеры |
| ГОСТ 427-75 | Линейки измерительные металлические. Технические условия |
| ГОСТ 1033-79 | Смазка солидол жировой. Технические условия |
| ГОСТ 3242-79 | Соединения сварные. Методы контроля качества |
| ГОСТ 4366-76 | Смазка солидол синтетический. Технические условия |
| ГОСТ 7502-98 | Рулетки измерительные металлические. Технические условия |
| ГОСТ 10354-82 | Пленка полиэтиленовая. Технические условия |
| ГОСТ 12619-78 | Днища конические отбортованные с углами при вершине 60 и 90°. Основные размеры |
| ГОСТ 12620-78 | Днища конические неотбортованные с углами при вершине 60, 90 и 120 градусов. Основные размеры |
| ГОСТ 12621-78 | Днища конические неотбортованные с углом при вершине 140 градусов. Основные размеры |
| ГОСТ 12971-67 | Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры |
| ГОСТ 14192-96 | Маркировка грузов |
| ГОСТ 14249-89 | Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность |
| ГОСТ 15150-69 | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды |
| ГОСТ 21130-75 | Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры |
| ГОСТ 22235-2010 | Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности при производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых работ |
| ГОСТ 24597-81 | Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры |
| ГОСТ 25951-83 | Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия |
| ГОСТ 26828-86 | Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка |
| ГОСТ Р 12.4.026-2001 | Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний |
| ГОСТ Р 52630-2006 | Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия |
| СанПиН 2.1.4.1074-01 | Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения |
| СНиП 21-01-97 | Пожарная безопасность зданий и сооружений |
| СНиП II-7-81 | Строительство в сейсмических районах |
| ПБ 03-584-03 | Правила проектирования, изготовления и приемки сосудов и аппаратов стальных сварных |
| РД 03-606-03 | Инструкция по визуальному и измерительному контролю |
| СП 2.2.21327-03 | Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту |
| ГН 2.2.5.1313-03 | Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны |
| НПБ 105-03 | Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности |

- Приложение Б

- Таблица 4

- Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (стр.) | № докум. | Входящий № сопроводит. документа и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | замененных | новых | аннулированных |  |  |  |  |  |