|  |  | Код ОКП 52 7400 УТВЕРЖДАЮ «_____» ____________ 2011 г. Комплексные модули климатизированные Технические условия ТУ 5274-044-00000000-2011 Введены впервые Срок действия: с 02.06.2011 г. до 02.06.2021 г. 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на комплексные модули климатизированные (КМК) (далее Модули), которые могут быть использованы при создании специализированных помещений с требуемыми характеристиками воздушной среды. Все покрытия, внешние детали и детали рабочих органов выполнены из материалов, разрешенных к применению. Все комплектующие имеют сертификаты. Перечень документов, на которые даны ссылки в технических условиях, приведен в приложении А. Технические условия устанавливают требования к Модулям, изготовляемым для внутреннего рынка и для экспорта. Вид климатического исполнения – УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543. Пример записи при заказе: Комплексный модуль климатизированный КМК. Состав Модуля: Перечень деталей и узлов, входящих в состав модуля, приведен в таблице 1. Таблица 1 № п/п; Наименование; Обозначение; Количество шт.. 1; Ограждающие конструкции (комплект); Э687.01.00.00.00; 1. 2; Система воздухоподготовки, поддержания температуры и влажности «Климат 067»; Э687.02.00.00.00; 1. 3; Потолочное покрытие (комплект); Э687.04.00.00.00; 1. 4; Напольное покрытие (комплект); Э687.05.00.00.00; 1. 5; Двери, окна, передаточные шлюзы (комплект); Э687.06.00.00.00; 1. 6; Система искусственного освещения (комплект); Э687.07.00.00.00; 1. |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТУ 5274-044-0000000000-2011 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  | Разраб. |  |  |  |  | Комплексный модуль климатизированный КМК Технические условия | Лит. |  |  | Лист | Листов |  |
|  |  | Пров. |  |  |  |  |  |  | А |  | 2 | 16 |  |
|  |  | Н. контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Утвер. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 1.1 Модуль должен соответствовать требованиям настоящих технических условий, комплекта конструкторских документов Э687.00.00.00.00, ГОСТ Р 50267.0 и относится к изделиям класса 1. 1.2 Основные параметры и характеристики. 1.2.1 Диапазон регулирования температуры должен быть в пределах от 18 °С до 27 °С. 1.2.2 Точность поддержания температуры должна быть ± 1 °С от номинальной. 1.2.3 Минимально допустимая относительная влажность воздуха должна составлять 50 % при температуре 22 °С. 1.2.4 Нормативное значение кратности обмена должно составлять не менее 25 крат/час. 1.2.5 Установочные, присоединительные размеры Модуля должны соответствовать сборочному чертежу Э688.00.00.00.00 СБ. 1.2.6 Воздушный поток должен двигаться в одном направлении с равномерной скоростью 0,3–0,5 м/с. 1.2.7 Освещенность в 1 метре от пола должно быть не менее 400 люкс. 1.2.8 Наружные поверхности ограждающих конструкций Модуля не должны иметь вмятин, царапин и следов коррозии. Лакокрасочные покрытия по IV классу ГОСТ 9.032. 1.2.9 Средний срок службы Модуля до списания должен быть не менее 10 лет. За критерий предельного состояния Модуля принимается такое состояние, при котором дальнейшее использование недопустимо по условиям безопасности и нецелесообразно по условиям экономичности. 1.2.10 Модуль при эксплуатации должен быть устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 15150 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2. 1.2.11 Модуль при эксплуатации и транспортировании должен быть устойчив к воздействию механических факторов для группы М 9 по ГОСТ 17516.1. 1.2.12 Модуль при транспортировании должен быть устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для условий хранения 4(Ж 2). 1.3 Требования к сырью, материалам, покупным изделиям. 1.3.1 Комплектующие изделия, полуфабрикаты и материалы, применяемые для изготовления Модуля, должны иметь паспорт или сертификат предприятий-поставщиков и удовлетворять требованиям соответствующих технических условий на них. 1.3.2 Все комплектующие изделия, устанавливаемые в Модуль, необходимо подвергать входному контролю на предприятии-изготовителе Модуля на соответствие требованиям технических условий или стандартов на них согласно перечням, согласованным с ОТК завода изготовителя. Покупные и комплектующие изделия должны иметь срок службы не менее срока службы Модуля. 1.3.3 Сопроводительная документация на Модуль должна быть составлена по формам, установленным на предприятии-изготовителе, заполнена и подписана ответственными лицами. Сопроводительная документация должна храниться до окончания срока службы Модуля. 1.3.4 Модуль должен комплектоваться консолью для медицинских сред. Консоль должна статично устанавливаться в Модуле и закрепляться к потолку. 1.3.5 Освещение Модуля обеспечивается с помощью специальных светильников для чистых помещений с классом защиты IP 54. 1.3.6 Ограждающие конструкции могут быть изготовлены из сендвич-панелей или из HPL-панелей на металлическом каркасе. 1.3.7 Напряжение питания 220 В, 50 Гц; 380 В, 50 Гц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТУ 5274-044-000000000-2011 |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | 1.3.8 Габаритные размеры Модуля и потребляемая мощность в зависимости от исполнения, приведены в таблице 2. Таблица 2 Исполнение; Габаритные размеры, мм; Потребляемая мощность, КВт. 1; 5800 х 4500 х 2500; Не более 25 КВт. 2; 6900 х 4500 х 2500; Не более 25 КВт. 3; 6900 х 5400 х 2500; Не более 30 КВт. 1.4 Требования к ограждающим конструкциям на основе сендвич-панелей и доборных элементов из стали и алюминия или из HPL-панелей на металлическом каркасе. Надлежащим образом исполнять ограждающе-изолирующие функции для чистых помещений, как по отношению ко внешней среде, так и к неконтролируемым помещениям, и между отдельными блоками чистых помещений. Не должны создавать загрязнений, выделения микрочастиц и микроорганизмов, исключать скопление пыли и др. загрязнений, накопление статического электричества. Должны иметь гладкие внутренние поверхности (стены, полы, потолки, двери) с минимальным количеством выступающих частей и ниш, должны быть непроницаемы для жидкостей и воздуха и легко доступными для мытья и обработки дезинфицирующими средствами. Материалы, применяемые при отделке производственных помещений, должны быть не пылящими, легко моющимися, негорючими и устойчивыми к воздействию дезинфицирующих средств. Должны соответствовать основным требованиям российских и международных стандартов в области чистых помещений и помещений для производства продукции медицинского назначения (ОСТ 42-510-98, GMP, ИСО 14644 ч.4, ENV 1631, ГОСТР ИСО 13408-1-2000 и др., в частях, касающихся строительных решений). 1.4.1 Перегородки и облицовка 1.4.1.1 Основным конструктивным элементом перегородок и облицовки ОКЧП являются трехслойные панели типа "Изоуолл" со стальными листами и негорючей теплоизоляцией на основе минераловатной плиты с поперечно-ориентированными волокнами, произведенные в соответствии с требованиями ТУ 5284-037-02495282-00 на автоматизированной поточной линии. 1.4.1.2 Основные параметры и размеры панелей 1.4.1.3 Панели не должны иметь профилирования (т.е. быть гладкими и плоскими) 1.4.1.4 Панели могут иметь следующую толщину: 50, 60, 80,100,125,150,200,250 мм. 1.4.1.5 Монтажная ширина стеновой панели—1200/1000 мм. 1.4.1.6 Диапазон длин панелей – 500- 1.4.1.7 Геометрическая точность панелей. Предельные отклонения панелей, мм.: - по длине ±10: - по ширине ± 2,0; - по толщине ± 2,0. 1.4.1.8 Разрушающие нагрузки и сопротивление теплопередаче: - разрушающие нагрузки образцов панелей должны быть не менее 75 кг. для образца 1100х250х50 или согласно п.1.4.ТУ 5284-037-02495282-00. - сопротивление теплопередаче R, (м2 • С)/Вт для панелей толщиной 50 мм. должно быть не менее 1,0 или согласно п. 1.5 ТУ 5284-037-0249582-00. 1.4.1.9 Предел огнестойкости REI, должен быть не менее 0,75 часа. |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТУ5274-044-000000000000-2011 |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  | 1.4.2 Сырье и материалы 1.4.2.1 Сырьё и материалы для производства сендвич-панелей должны соответствовать требованиям настоящих ТУ и п. 1.7. ТУ 5284-037-02495282-00, в т.ч.: 1.4.2.2 Стальная обшивка изготавливается из 1) стали холоднокатаной термически упрочнённой оцинкованной с непрерывных линий, рулонной по ТУ 14-1-3584-83 без узора кристаллизации с нормальным цинковым покрытием 1 класса по ГОСТ 14918-80 2) стали тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий по ГОСТ 14918-80 с характеристиками по п. 1.4 ТУ 5284-037-02495282-00, производство НЛМК, Северсталь, Руатаруукки Групп. Все стали покрываются защитно-декоративным покрытием по ТУ 36-25-12-54-90 акрисиликоновой эмалью МЛ-1202 толщ. 25-30 мкм. Цвет, как правило, белый по каталогу RAL или по желанию Заказчика. Толщина стали, используемой для изготовления панелей—0,55-0,7 мм. 1.4.2.3 Средний слой панелей изготавливается из негорючих минераловатных плит типа РОКВУЛЛ Сэндвич-баттс выпускаемых по ТУ 5762-010-04001485-96, негорючие НГ по ГОСТ 30244-94, с соответствующим сертификатом пожарной безопасности. Минеральное волокно должно быть химически инертно. 1.4.2.4 Для склеивания среднего слоя с обшивкой применяется 2-х компонентный клей марки АДВ-36, выпускаемый по ТУ 2252-033-22736960-97, предназначенный для производства сэндвич-панелей на автоматических и полуавтоматических линиях. 1.4.2.5 Все материалы, применяемые для изготовления панелей должны иметь гигиенический сертификат и сертификат соответствия. 1.4.2.6 Панели должны иметь пазогребневое соединение друг с другом или соединение типа "Z-lock". Размеры: паз-ширина 44 мм, глубина 20 мм, гребень-толщина 44,5 мм, длина 17-20 мм. Разница между глубиной паза и длиной гребня не должна превышать3 мм. 1.4.2.7 Панели могут изготавливаться со встроенным по всей длине кабельным каналом из пластиковой трубы 0 25 мм для прокладки электроразводки. 1.4.3 Потолок 1.4.3.1 Потолок для чистых помещений имеет следующие разновидности: - потолок на основе стандартной системы крепления с кассетами 595X595; - потолок с нестандартными размерами кассет; - панельный потолок. 1.4.3.2 Потолок на основе стандартной системы крепления с кассетами представляет собой каркас подвесного потолка "Евростандарт", изготовляемый по ТУ 5770-004-18445062-01 из стальных направляющих (Т-образных профилей) и уголков с растром 600X600, в который вкладываются стальные кассеты или встраиваются светильники для чистых помещений или конечные насадки системы воздухоподготовки и кондиционирования (воздухораспределители и фильтры). 1.4.3.3 Кассеты изготавливаются из стали тех же характеристик, что и обшивка панелей для перегородок и облицовки (см. п. 1.2.6.1 настоящих ТУ), толщина 0,7 мм., того же цвета. 1.4.3.4 Размеры кассет: 595X595 мм допуск минус 2-3 мм, высота загнутого края по периметру: 15 мм, допустимые геометрические отклонения: ± 1,0 мм 1.4.3.5 В каркасе потолка кассета фиксируется специальными фиксаторами и при монтаже клеится на нейтральный силиконовый герметик, чтобы избежать подвижности под влиянием повышенного давления и при мытье. 1.4.3.6 В кассету при необходимости может вклеиваться гипсокартонная или минераловатная плита для тепло- и звукоизоляции. 1.4.4Доборные элементы 1.4.4.1 Для соединения перегородок между собой, с полом, потолком, для обрамления проемов и конструктивных дополнений применяются доборные элементы (профили) из стали тех же характеристик, что и сталь обшивок панелей перегородок, того же цвета, толщиной 0,55-0,7 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТУ 5274-044-000000000000-2011 |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  | 1.4.4.2 Основные виды доборных элементов (профилей) и их обозначения: - профиль опорный П-образный (ПО); - профиль опорный двускатный для плавного перехода между стеной и полом (ПДС); - профиль П-образный универсальный (ППУ); - профиль угловой внешний (ПУ1); - профиль угловой внутренний (ПУ2); 1.4.4.3 Размеры и другие виды доборных элементов (профилей, пластин и т.п.) в соответствии с проектными спецификациями. Допустимые геометрические отклонения от проектных спецификаций: по длине ±10 мм, по формообразующим размерам: ±2,0 мм. Схематичные изображения доборных элементов приведены в приложении Б. 1.4.4.4 В конструкциях, производимых по настоящим ТУ допускается также использование доборных элементов из алюминия, например, скругляющих профилей и др., производимых по ТУ 5270-003-25931113-00. 1.4.5 Двери 1.4.5.1 Для перемещения персонала, сырья и материалов в чистых помещениях используются двери, изготавливаемые в соответствии с настоящими ТУ, и отвечающие следующим требованиям: не создавать загрязнений и недоступных для мытья мест, легко открываться и закрываться, обеспечивать герметичность и непроницаемость 1.4.5.2 Размеры дверей определяются проектом. Стандартные варианты монтажных размеров: 1. Дверь одностворчатая— ширина 800 мм, высота 2100 мм, толщина—для интеграции в перегородки 50 мм: 50-52 мм (с коробкой) 2. Дверь двустворчатая—ширина 1480 (полотна 800 и 600 мм), высота 2100, толщина—для интеграции в перегородки 50 мм: 50-52 мм (с коробкой). 1.4.5.3 Материалы для изготовления дверей: - полотно: сендвич-панель, изготовленная в соответствии с требованиями п. 1.2. настоящих ТУ. - каркас и коробка—алюминиевые профили ("Татпроф" система ТП-50 или аналоги) по - замки, ручки, петли—стандартной комплектации для алюминиевых дверей (евростандарт). - все применяемые при изготовлении дверей материалы и компоненты должны иметь гигиенический сертификат и сертификат соответствия. 1.4.5.4 Каркас обвязки двери при сборке дополнительно сажается на герметик или клей. После сборки все изделие должно окрашиваться металлопорошковой краской в камере. Стандартный цвет—белый. 1.4.5.5 По способам встраивания (интеграции) в панельные перегородки двери могут изготавливаться в двух вариантах: - профильная коробка помещается в подготовленный проём в перегородке, толщина коробки не должна превышать 50 мм. (обозначение КТП-50минус) - профильная коробка изготавливается таким образом, что во внутренний размер входит сендвич-панель толщиной 50 мм, размер профильной коробки—толщина 50-52 мм. (обозначение КТП-50+) 1.4.5.6 Двери изготавливаются с окнами и сплошные. Дверь с окном устроена таким образом, что поверхность стекла находится в одной плоскости с полотном двери. Стандартный размер окна—400X900 мм, высота нижней кромки от пола 1000 мм. 1.4.5.7 Должна быть предусмотрена возможность установки доводчиков, а также датчиков системы сигнализации и блокировки в случае необходимости. 1.4.5.8 Должно быть обеспечено герметичное закрывание двери— резиновые прокладки уплотнения по трём сторонам периметра, нижний уплотнитель в виде резиновой полосы t=2-3 мм, прижимаемый к полу, или щёточное уплотнение. Притвор двустворчатой двери выполняется внахлестку с уплотнителем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТУ 5274-044-0000000000000-2011 |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  | 1.4.6 Окна 1.4.6.1 Для визуального наблюдения и доступа естественного освещения используются окна стандартной конструкции. Для передачи сырья и материалов из одного помещения в другое используются передаточные окна. 1.4.6.2 Окно стандартной конструкции представляет собой раму из доработанного алюминиевого профиля "Татпроф" ТП-5025 и встроенный стеклопакет толщиной не менее 44 мм, зафиксированный клиньями и герметизированный нейтральным силиконовым герметикой. 1.4.6.3 Размеры стандартного окна: ширина—1180 мм, высота—1000 мм, толщина коробки 50 мм. 1.4.6.4 Перепад между плоскостью стекла и плоскостью панельных перегородок, в которые оно встраивается не должен превышать 4,0±2,0 мм.. 1.4.7 Светильники 1.4.7.1 Светильники встраиваемые, с люминесцентными лампами, в корпусе IP 54 применяемые для общего освещения «чистых помещений». 1.4.7.2 Основные характеристики светильников: - монтажный размер 625х625 - люминесцентные лампы мощностью 18 Вт – 4 шт. - номинальное напряжение 220В переменного тока - класс защиты от поражения электрическим током – I 1.4.7.3 Компоненты светильника: - корпус светильника и крышка изготавливается из оцинкованной стали 1 мм с порошковой покраской - матовое опаловое органическое стекло - встроенный пускорегулирующий аппарат магнитного типа ПРА 1.4.7.4 Конструктивные особенности: - возможность обслуживания светильника изнутри ЧП 1.4.8 Напольное покрытие 1.4.8.1 напольное покрытие должно иметь следующие технические характеристики: - код сварочных шнуров 1291794 - цветовая гамма дизайна зеленый - электростатические характеристики, Кв EN 1815: - объемное электрическое сопротивление, Ом EN 1081: 5 х10 4 R 10 6 - вес одного квадратного метра, кг 3,0 - изменение линейных размеров, % 0,4 для рулонов, 0,25 для плитки - использование для теплы полов возможен, макс. 27 С - класс применения 34, 43 - толщина рабочего слоя, мм 2,0 - устойчивость к воздействию влаги да - устойчивость к воздействию мебели на роликовых без повреждений ножках - устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков без повреждений - цветоустойчивость да - группа истираемости группа Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТУ 5274-044-00000000000-2011 |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  | - устойчивость к воздействию химических соединений устойчиво - форма поставки рулон, плитка 61*61 см 1.4.9 Система воздухоподготовки 1.4.9.1 «КЛИМАТ» - это приточно-вытяжная вентиляционная установка (ПВВУ) с теплоизолированным корпусом из оцинкованной стали. Внутри установки в изолированных приточном и вытяжном каналах размещены два и более радиальных вентилятора двустороннего всасывания, блок реверсивного теплового насоса и система автоматики. Также установки оборудованы двумя кассетными фильтрами и электрическим или водяным нагревателем. Реверсивный тепловой насос представляет собой заправленный в заводских условиях герметичный фреоновый контур с установленными в приточном и вытяжном каналах медно-алюминиевыми оребренными теплообменниками. При работе установки в режиме охлаждения теплообменник в приточном канале является испарителем и охлаждает приточный воздух, а теплообменник-конденсатор охлаждается удаляемым из помещения воздухом. В свою очередь, при работе в режиме нагрева, приточный наружный воздух нагревается от теплообменника, который в данном режиме работы выполняет функцию конденсатора, а расположенный в вытяжном канале теплообменник-испаритель поглощает тепловую энергию удаляемого воздуха. Данный процесс по сравнению с прямым электрическим нагревом приточного воздуха характерен значительно меньшим энергопотреблением. 1.4.10 Комплектация установки «Климат» 1.4.10.1 Фильтры EU-4 кассетные, регенерируемые страна-производитель ткани: Германия 1.4.10.2 Вентиляторы радиальные, двустороннего всасывания страна-производитель: Германия. 1.4.10.3 Компрессор фреонового контура роторный; производитель: Siam Тайвань 1.4.10.4 Электрический нагреватель материал: нержавеющая сталь страна-производитель: Швеция. 1.4.10.5 Водяной калорифер страна-производитель: Россия 1.4.10.6 Теплообменники оребренные, медно-алюминиевые, четырехрядные страна производитель: Россия. 1.4.10.7 Автоматика страна-производитель: Россия 1.4.10.8 Теплоизолированный корпус с системой крепления без потери высоты. 1.4.11 Основные технические характеристики установок «Климат»: - независимое трехступенчатое регулирование скорости приточного и вытяжного вентиляторов; - полная самодиагностика при включении; - протоколирование работы установки с записью в энергонезависимую память; - простая процедура модернизации программного обеспечения; - возможность интеграции в систему диспетчеризации, удаленного управления; - автоматическое переключение режимов «нагрев / охлаждение» согласно показаниям температурных датчиков и настроек пользователя; - наличие сервисного режима просмотра показаний каждого температурного датчика; - 5-ступенчатая регулировка скорости; 1.4.11.1 Производительность подачи и забора воздуха, м3/час: - номинальная 4500 - максимальная 5900 - минимально допустимая (летом) 2600 - минимально допустимая (зимой) 900 Мощность охлаждения приточного воздуха, кВт: - 32°С, 40% 18,00 - 28°С, 60% 19,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТУ 5274-044-000000000000-2011 |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  | - 28°С, 40% 17,90 1.4.11.2 Мощность подогрева приточного воздуха тепловым насосом (при t° вытяжки), кВт: - 16°С, 20% 18,90 - 20°С, 20% 21,33 - 24°С, 40% 23,85 1.4.11.3 Потребляемая мощность компрессором теплового насоса кВт: - при работе на охлаждение: 4,03-5,42 - при работе на подогрев: 1,93-4,68 - холодильный коэффициент СОР 2,9-3,7 - коэффициент теплопроизводительности 4,1-6,2 1.4.11.4 Потребляемая мощность вентиляторами, кВт: - максимальная: 3,24 - минимальная: 0,18 1.4.11.5 Электропитание установки 380 В, 3ф 1.4.11.6 Уровень шума через корпус на расстоянии 1м не более dB(A) 55 1.4.11.7 Управление установкой Автоматическое микропроцессорное через пульт с ЖКИ дисплеем 1.4.11.8 Мощность дополнительного нагрева, кВт: - ТЭНами (стандартная) 18 - горячей водой 76 1.4.11.9 Габаритные размеры, мм - высота 691 - ширина (по ходу воздуха) 720 - длина 1600 1.4.11.10 Масса установки (без дополнительных блоков), кг 197 1.4.11.11 Присоединительные размеры воздуховодов, мм 700х600 1.4.11.12 Масса указанного хладагента R410A Общий вид установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТУ 5274-044-00000000000000-2011 |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  | 1.4.12 Конфигурация системы: 1.4.12.1 Система позволяет непосредственно подключать до 4-х воздушных клапанов производства “ГлобалВент” к одному малогабаритному пульту управления с ЖК-дисплеем. Воздушный клапан размещается в воздуховоде, по которому обеспечивается приток воздуха в нужное помещение, а пульт управления должен быть расположен в легко доступном для обслуживания месте. 1.4.12.2 Пользователь может установить несколько режимов работы системы: - ручной режим: Каждый из 4-х воздушных клапанов может быть независимо отрегулирован таким образом, чтобы обеспечивать требуемый объем приточного воздуха для каждого помещения. Степень открытия каждого клапана регулируется с пульта управления от 0 до 100% с шагом 10% - автоматический режим: Возможность охладить или прогреть помещение за счет изменения объема подаваемого воздуха существует только для того помещения, в котором установлен пульт управления (термометр-термостат находится внутри пульта). При этом остальные клапаны могут быть отрегулированы пользователем в ручном режиме. - безопасный режим: Пользователь может сам определить, какой из четырех воздушных клапанов сделать байпасным для автоматического отвода из системы из быточного воздуха или в том случае, когда остальные три клапана окажутся запертыми по какой-либо причине. 1.4.12.3 На дисплее пульта управления постоянно отображается температура воздуха в помещении и состояние (режим) того воздушного клапана, регулировка или просмотр состояния которого производилась последним. С пульта управления можно так же установить желаемую температуру в помещении для режимов охлаждения/нагрева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТУ 5274-044-0000000000000-2011 |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТУ 5274-044-00000000000-2011 |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  | 1.5 Комплектность 1.5.1 Комплект поставки Модуля должен соответствовать перечню, указанному в таблице 3. Таблица 3 Наименование; Количество, шт.. Комплексный модуль климатизированный КМК в комплекте.; 1. Паспорт; 1. Руководство по эксплуатации; 1. 1.6 Маркировка 1.6.1 Маркировка по ГОСТ 30668. Модули помещаются в чехлы из полиэтиленовой пленки марки М по ГОСТ 10354. 1.6.2 На каждом Модуле должна быть табличка (шильд), на которой должны быть указаны: - товарный знак завода - изготовителя; - обозначение типа Модуля; - заводской номер; - год выпуска; - обозначение настоящих технических условий. 1.6.3 Маркировка транспортной тары должна соответствовать ГОСТ 14192 и содержать основные, дополнительные сведения. Табличка должна располагаться, как указано в конструкторской документации. 1.6.4 Маркировка упаковки должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 30668. Информационные надписи и манипуляционные знаки «Хрупкое. Осторожно», «Верх», «Центр тяжести». 1.7 Упаковка 1.7.1 Транспортирование и хранение в упаковке по ГОСТ 23216 исполнение ВУ-III А ТЭ. 1.7.2 Перед упаковыванием Модуль должен быть законсервирован по варианту временной противокоррозионной защиты ВЗ-10 по ГОСТ 9.014 и условий хранения 4 (Ж2) по ГОСТ 15150. Срок защиты 7 лет, при сроке транспортирования один месяц. 1.7.3 Элементы конструкции 1.7.4 Элементы конструкции Модуля в полиэтиленовых чехлах поместить в упаковку, прижав планками и пенопластовыми плитами. 1.7.5 Руководство по эксплуатации и паспорт поместить в полиэтиленовые чехлы и заварить. Уложить в упаковку. 1.7.6 В упаковку вложить упаковочный лист, составленный по форме, установленной на предприятии-изготовителе. На упаковочном листе должны быть указаны: - наименование завода - изготовителя; - наименование изделия ; - количество; - условный номер упаковщика и контролера; - дата упаковки. Он составляется в двух экземплярах – для грузополучателя и предприятия-изготовителя. Свободные места в упаковке заполнить гофрированным картоном. Прибить крышку гвоздями и опломбировать пломбами ОТК предприятия-изготовителя. |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТУ 5274-044-000000000000-2011 |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  | 1.7.7 Транспортная упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 23216 ТЭ-2. Масса одного места груза (брутто) должна быть не более120 кг. 1.7.8 Маркировка упаковки по п.п. 1.5.3, 1.5.4. 2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 2.1 По электробезопасности Модуль должен удовлетворять требованиям ГОСТ Р 50267.0 для изделий класса I . 2.2 Максимальная температура наружных поверхностей Модуля, доступных для прикосновения должна быть не выше 35˚С . 2.3 Средний уровень шума, создаваемого при работе Модуля, не должен превышать 65 dbA. 2.4 По электромагнитной совместимости Модуль должен соответствовать ГОСТ Р 50267.0.2. 2.5 Удельное сопротивление пола в внутри Модуля должно находиться в пределах 104- 106 Ом. 3 ПРАВИЛА ПРИЁМКИ 3.1 Правила приёмки и виды испытаний - по ГОСТ 15.309. 3.1.1 Модули должны подвергаться следующим видам испытаний: - приемо-сдаточным; - периодическим; - типовым. 3.2 Испытания и приемка представителем ОТК предприятия-изготовителя производится силами и средствами предприятия-изготовителя. 3.3 Объем и последовательность приемо-сдаточных и периодических испытаний приведены в таблице 4. Таблица 4 Наименование испытаний; Номер пункта; Вид испытаний. технических требований; методов испытаний; приемо-сдаточн.; периоди-ческие. Проверка сопроводительной документации; 1.3.3; 4.3; +; +. Проверка внешнего вида; 1.2.8; 4.4; +; +. Проверка установочных и присоединительных размеров; 1.2.5; 4.6; +; +. Проверка комплектующих и материалов; 1.3.1; 4.2; +; +. Проверка, комплектности, маркировки и упаковки; 1.5;1.6; 1.7; 4.5; +; +. Проверка устойчивости к воздействию климатических факторов при эксплуатации; 1.2.10; 4.11; -; +. Проверка устойчивости к воздействию климатических факторов при транспортировании; 1.2.12; 4.11; -; +. Проверка устойчивости к воздействию механических факторов при транспортировании; 1.2.11; 4.12; -; +. |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТУ 5274-044-0000000000000-2011 |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  |  | Продолжение таблицы 4 Проверка диапазона регулирования температуры; 1.2.1; 4.15; +; +. Проверка точности поддержания температуры; 1.2.2; 4.16; +; +. Проверка минимально допустимой относительной влажности воздуха; 1.2.3; 4.17; +; +. Определение среднего срока службы; 1.2.9; 4.10; -; -. Проверка значения кратности обмена воздуха; 1.2.4; 4.8; +; +. Проверка скорости однонаправленного потока; 1.2.6; 4.7; +; +. Проверка освещенности; 1.2.7; 4.9; +; +. Проверка электробезопасности; 2.1; 4.18; +; +. Проверка среднего уровня шума; 2.3; 4.13; +; +. Проверка на ЭМС; 2.4; 4.14; +; +. 3.4 Приемо-сдаточные испытания 3.4.1 Модули подвергают приемо-сдаточным испытаниям поштучно сплошным контролем. 3.4.2 Если при проверке Модуля будет обнаружено его несоответствие требованиям хотя бы одного из пунктов таблицы 4, то изделие возвращается с изложением в извещении причин возврата или выбраковывания для выявления причин несоответствия установленным требованиям на изделие, проведения мероприятий по их устранению, определения возможности исправления брака и повторного предъявления. 3.4.3 При получении положительных результатов испытаний оформляют протокол приемо-сдаточных испытаний. На все принятые Модули представитель ОТК ставит пломбы, а в паспорте - штамп ОТК и на каждый Модуль дает заключение, свидетельствующее о приемке и годности изделия. 3.4.4 Окончательно принятым и подлежащим отгрузке считается Модуль, который выдержал в полном объеме приемо-сдаточные испытания, укомплектован и упакован в соответствии с требованиями, указанными в технических условиях и опломбирован ОТК. 3.4.5 Паспорт заполняют в двух экземплярах: первый укладывают вместе с Модулем в упаковку, а второй хранится на предприятии-изготовителе в течение срока гарантии. Принятые Модули подлежат отгрузке или сдаче на ответственное хранение предприятия-изготовителя. |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТУ 5274-044-00000000000000-2011 |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  | 3.5 Периодические испытания 3.5.1 Периодическим испытаниям, кроме испытания на надежность, должны подвергаться Модули, прошедшие приемо-сдаточные испытания и упакованные для отгрузки. 3.5.2 Периодические испытания должны проводиться не реже одного раза в год, кроме испытаний по п.п. 1.2.10; 1.2.11; 1.2.12, которые должны проводиться не реже одного раза в 5 лет. 3.5.3 Если Модуль выдержал периодические испытания, то качество Модуля контролируемого периода считается подтвержденным данными испытаниями, а также считается подтвержденной возможность дальнейшего изготовления и приемки Модуля по той же документации, по которой изготовлен Модуль, прошедший периодические испытания, до получения результатов очередных периодических испытаний. Результаты периодических испытаний оформляются актом. 3.5.4 Если при проверке Модуля будет обнаружено его несоответствие требованиям хотя бы одного из пунктов Таблицы 4, то приемку и отгрузку принятых Модулей приостанавливают до выявления причин возникновения дефектов, их устранения и получения положительных результатов повторных испытаний. 3.5.5 После анализа и устранения дефектов составляют акт с указанием дефектов и мер для их устранения. Акт утверждается руководителем (главным инженером) предприятия-изготовителя. 3.5.6 Повторные периодические испытания проводят в полном объеме периодических испытаний на двух Модулях. В зависимости от характера выявленных дефектов в технически обоснованных случаях допускается повторные периодические испытания проводить по видам испытаний: - на которых обнаружено несоответствие Модуля установленным требованиям; - которые могли повлиять на возникновение дефектов; - которые не проводились. 3.5.7 При получении положительных результатов при повторных периодических испытаниях приемку Модулей и их отгрузку возобновляют. 3.6. Типовые испытания 3.6.1. Необходимость проведения типовых испытаний в зависимости от характера изменений конструкции, технологии определяет разработчик по согласованию с предприятием-изготовителем. 3.6.2. Типовые испытания проводят по программе, согласованной с предприятием-изготовителем. 3.6.3. Количество Модулей, необходимых для типовых испытаний, устанавливает разработчик совместно с предприятием-изготовителем. Модули для типовых испытаний отбирает представитель ОТК предприятия-изготовителя. Отбор Модулей должен быть оформлен актом. 3.6.4. В типовые испытания должна входить проверка характеристик и параметров, на которые могли повлиять изменения, вносимые в конструкцию или технологию изготовления Модуля. 3.6.5. При положительных результатах типовых испытаний Модули, изготовленные по измененной конструкторской документации, должны быть предъявлены на приемо-сдаточные испытания в установленном порядке. 3.6.6. При отрицательных результатах типовых испытаний предполагаемые изменения в конструкцию или технологию не вносят. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТУ 5274-044-00000000000-2011 |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  | 4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ 4.1 Испытания Модуля проводить при нормальных условиях испытаний по ГОСТ 25360 за исключением особо указанных в настоящем разделе. Средства измерения и испытательное оборудование, применяемые в процессе испытаний, должны соответствовать ГОСТР 8.513. Перечень оборудования, необходимого для контроля изделия, приведен в приложении Б. 4.2 Проверку соответствия изделия комплекту документации (п.1.1) проводить: а) путем сличения с документацией и проверкой измерительными средствами, обеспечивающими требуемую точность измерений; б) при входном контроле составных частей и покупных изделий (п.1.3.) - путем сличения с требованиями документации и контроля наличия отметок ОТК о приёмке изделий предприятием - изготовителем. Покупные изделия и материалы без паспортов и сертификатов не могут быть использованы для изготовления Модуля. 4.3 Проверку сопроводительной документации (п.1.3.3) проводить путем контроля ее наличия, правильности и четкости заполнения всех граф, наличия всех положенных подписей исполнителей, представителей ОТК с простановкой дат и клейм. Незаверенные исправления и записи не допускаются. 4.4 Проверку внешнего вида (п.1.2.8) проводить путем визуального осмотра. 4.5 Проверку упаковки (п. 1.7), маркировки (п.1.6) и комплектности (п.1.5) проводить внешним осмотром и сличением предъявленных на испытания Модулей с документацией. 4.6 Проверку габаритных и присоединительных размеров Модуля (п.1.2.5) проводить рулеткой типа ЗПК2-2 АНТ/ I ГОСТ 7502. 4.7 Скорость потока воздуха (п.1.2.6) измерять в соответствии с ГОСТ ИСО 14644-3 с помощью термоанемометра «TESTO-425». 4.8 Проверку значения кратности обмена воздуха (п.1.2.4) проводить в соответствии с ГОСТ ИСО 1567-2 с помощью диафрагменного расходомера или болометра. 4.9 Проверку освещенности (п.1.2.7) проводить в соответствии с ГОСТ 24940 с помощью люксметра. 4.10 Проверку среднего срока службы (п.1.2.9) проводить путем сбора статистической информации, накопленной в процессе приемо-сдаточных испытаний и средней наработки на отказ. 4.11 Методы испытаний на устойчивость к воздействию климатических факторов при эксплуатации и транспортировании (п.п.1.2.10, 1.2.12) - по ГОСТ 16962 метод 201-1.1, при этом составляющие элементы конструкции Модуля проверять на соответствие требованиям п.п. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4. Проверку изделия на устойчивость к воздействию повышенных и пониженных температур при эксплуатации совмещают с проверкой при нормальных климатических условиях испытаний. Изделие климатического исполнения УХЛ 4.2 на воздействие влажности при эксплуатации не проверяют. Температура испытаний на устойчивость к воздействию повышенных и пониженных температур при транспортировании плюс 50°С, минус 60°С, время выдержки в камере не менее 2 ч, и после извлечения из камеры время выдержки 2 ч. Испытание на воздействие влажности при транспортировании проводить по методу I для вида климатического исполнения VI. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТУ 5274-044-00000000000-2011 |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  | 4.12 Методы испытаний устойчивости к транспортной тряске (п. 1.2.11) - по ГОСТ 16962 на стенде имитации транспортирования, при этом составляющие элементы конструкции Модуля проверять на соответствие требованиям п.п. 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, и на отсутствие механических дефектов изделия и тары. Допускается проводить испытания непосредственным транспортированием составляющих элементов конструкции Модуля на автомобиле по дорогам с неусовершенствованным покрытием и без покрытия со скоростью до 50 км/ч, а на отдельных участках до 20 км/ч, на расстоянии не менее 200 км., при загрузке автомобиля от 50 % до 100 % номинальной, с жестким закреплением транспортной тары на платформе. 4.13 Проверку среднего уровня шума (п.2.3) при работе Модуля проводить по ГОСТ 23941 и ГОСТ 12.1.028 шумомером 2 класса точности ГОСТ 17187. 4.14 Проверка электромагнитной совместимости (п.2.4) проводится по методике, указанной в ГОСТ Р 51318.14.1. 4.15 Проверку диапазона регулирования температуры (п.1.2.1) проводить следующим образом: на пульте управления системы поддержания температуры и влажности установить регулирующие органы в положение, соответствующее температуре в Модуле 18˚С; выдержать Модуль в таком режиме 1час; проконтролировать температуру с помощью прибора «Гигрометр Center 310». Аналогично провести проверку при температуре 27˚С. 4.16 Проверку точности поддержания температуры (п.1.2.2) совместить с проверками по п.4.15. 4.17 Проверку минимально допустимой влажности воздуха (п.1.2.3) проводить следующим образом: на пульте управления системы поддержания температуры и влажности установить регулирующие органы в положение, соответствующее температуре в Модуле 22˚С; выдержать Модуль в таком режиме 1час; проконтролировать влажность с помощью прибора «Гигрометр Center 310». 4.18 Проверка электробезопасности (п.2.1) проводится по методике, указанной в ГОСТ Р 502670. 5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 5.1 Составляющие элементы конструкции Модуля в транспортной упаковке транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ 16962 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, по условиям хранения 4 (Ж2) ГОСТ 15150. Вид отправки - мелкая отправка. Транспортирование составляющих элементов конструкции Модуля морским транспортом производится в соответствии с «Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов». Погрузку и выгрузку следует производить согласно транспортной маркировке. 5.2 Хранение Составляющие элементы конструкции Модуля хранить в транспортной таре кратковременно в течение 1 месяца на открытой площадке – условия хранения 98 (ОЖЗ); длительно с переконсервацией через три года в течение пяти лет в отапливаемом хранилище – условия хранения I (Л) по ГОСТ 15150. 6. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 6.1 Модуль должен монтироваться и эксплуатироваться согласно инструкции по эксплуатации. 6.2 Монтажные и ремонтные работы должны проводить лица, прошедшие инструктаж по безопасным методам труда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТУ 5274-044-000000000-2011 |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  |  | 7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Модуля требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа. 7.2 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента приемки Модуля. 7.3 Гарантийный срок хранения: на открытой площадке – 1 месяц, в отапливаемом хранилище – пять лет с момента приемки и с переконсервацией через три года. 7.4 В случае возникновения неисправностей Модуля в течение гарантийного срока при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения, предприятие-изготовитель производит его ремонт безвозмездно. 7.5 В случае попыток самостоятельного ремонта Модуля потребитель лишается права на гарантийные обязательства со стороны предприятия-изготовителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТУ 5274-044-0000000000000-2011 |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | Изм.. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ А # ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ДАНЫ ССЫЛКИ В ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ Обозначение; Наименование. ГОСТ 16962-71; Изделия электронной техники и электротехники. Механические и климатические воздействия. Требования и методы испытаний. ГОСТ 2.114—95; Единая система конструкторской документации. Технические условия. ГОСТ 30668-2000; Изделия электронной техники. Маркировка. ГОСТ 9.032—88; Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения. ГОСТ 17516.1-90; Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам. # ГОСТ 2991 - 85; Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия. ГОСТ 23216-78; ## Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний. ГОСТ 9.014-78; Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования. ГОСТ 7502 - 97; Рулетки измерительные металлические. Технические условия. ГОСТ 10354 - 82; Пленка полиэтиленовая. Технические условия. ГОСТ 15543.1-89; Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам. ГОСТ 14192 - 96; Маркировка грузов. ГОСТ 15150 - 69; Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнение для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. ГОСТ 15.309-98; Испытания и приемка выпускаемой продукции. ГОСТ 51318.14.1; Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений.. ГОСТ 23941-79; Шум. Методы определения шумовых характеристик.. ГОСТ 12.1.028-80; Определение шумовых характеристик источников шума. Ориентировочный метод.. ГОСТ 17 187-81; Шумомеры. Общие технические требования.. ГОСТ Р 50267.0-92; Общие требования безопасности.. ГОСТ 8.513-84; Государственная система обеспечения единства измерений. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения. |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТУ 5274-044-000000000000-2011 |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  |  | Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ А Обозначение; Наименование. ГОСТ 24940-96; Здания и сооружения. Методы измерения освещенности.. ГОСТ ИСО 14-644-3-2002; Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды.. ГОСТ 25360-82; Изделия электронной техники. Правила приемки.. |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТУ 5274-044-0000000000000-2011 |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ Б ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ КОНТРОЛЯ ИЗДЕЛИЙ. Наименование; Основные характеристики или обозначение документа. Прибор НВ0400.1; Диапазон удельного поперечного сопротивления (с автоматическим выбором предела) от 102 до 107 Ом*м2 Основная погрешность ±(10% + 5 ед. сч). Термоанемометр 471-2 фирмы Dwyer.. Рулетка металлическая 0 - 1000 мм; ГОСТ 7502-80. Климатическая камера FEUTRON К3626 / 51 46; Полезный объём 630 л. Размеры камеры (900х850х880) мм. Диапазон температур от минус 70°С до плюс 90°С. Относительная влажность от 10 до 100%.. Стенд имитации транспортирования; Погрешность перегрузок от минус 10 до плюс 25%. Автомашина; Грузоподъёмность не более 1 тонны.. Люксметр "Кварц-21" ПО "Кварц" (Россия).. Фотометр типа 1105 фирмы "Брюль и Къер" (Дания).. Примечания: 1. Допускается применение других средств измерения с характеристиками не ниже указанных. 2. Нестандартизированное испытательное оборудование ( камера тепла и холода, камера влажности, стенд имитации транспортирования и т. д.) должно быть аттестовано в установленном порядке. |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТУ 5274-044-0000000000000-2011 |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  |  | Лист регистрации изменений Номера листов (страниц); Всего листов в документе; Номер документа; Вход. № сопровод. док-та; Подпись; Дата. Измен. номер; Измен.; Замен.; Нов.; Изъят.. |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТУ 5274-044-00000000000-2011 |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  | 22 |